WHITE PAPER

10 Maneiras de Economizar Energia 
em seu Data Center

Até mesmo um pequeno data center pode economizar dezenas de milhares de dólares por meio de escolhas inteligentes em equipamentos e melhores práticas

Reúna gerentes de TI e CIOs (Chief Information Officers, ou seja, Diretores-Executivos de Informação) e esse tópico logo será mencionado como o maior obstáculo à expansão de um data center: energia. Embora os data centers agora possam concentrar maior capacidade energética em uma área menor, os ambientes computacionais de alta densidade de energia podem representar um importante item de despesa no orçamento da operação, por diversas razões:

- Expansão das demandas de energia. Servidores blade e equipamentos de alta densidade de energia necessários para satisfazer as exigências dos usuários consomem de três a cinco vezes mais energia que a antiga geração de equipamentos que ocupavam a mesma área. O consumo de energia de data centers americanos subiu 39 por cento entre 1999 e 2005, de acordo com uma pesquisa com membros do Uptime Institute (www.uptimeinstitute.org).

- Aumento dos custos com energia. Os preços das concessionárias de energia americanas subiram três vezes somente no último ano, representando de 20 a 30 por cento dos custos operacionais de data centers. Para muitas organizações de TI, os custos de energia representam o maior componente do custo total da propriedade – e a influência mais opressiva na expansão de TI. De acordo com o IDC, para cada dólar gasto em um novo hardware de TI, 50 centavos adicionais são gastos em energia e refrigeração, mais que o dobro da relação de cinco anos atrás.

- Calor excessivo. Servidores blade geram muito calor. Considerando 30 kW de consumo de energia por rack, seriam necessários o equivalente a duas unidades AC domésticas de cinco toneladas para refrigeração. As exigências de refrigeração agregam altos valores à conta de energia para a expansão de um data center.

Se você gerencia ou projeta data centers seguramente sabe o quanto essas questões tornaram-se críticas. É um desafio conservar energia e, ao mesmo tempo, apoiar essas cargas crescentes sem trazer penalidades pela má utilização da energia.

A boa notícia é que até mesmo um pequeno data center pode economizar dezenas de milhares de dólares apenas por meio de escolhas sensatas através do gerenciamento, hardware de TI, infra-estrutura de energia e refrigeração. Por exemplo, as economias com a concessionária de energia por três anos, utilizando um servidor com eficiência energética, pode praticamente igualar-se ao custo do próprio servidor. Reunindo essa estratégia aos eficientes sistemas de refrigeração e energia, um data center de médio porte com 1500 servidores poderia economizar milhões de dólares e ao mesmo tempo reduzir a quantidade de carbono liberada na atmosfera pela sua empresa.

Parece bom? Tem que ser. Se a idéia de reduzir drasticamente custos de energia o intriga, continue lendo esse material para descobrir como obter esse benefício para a sua organização.

Com as melhores práticas e tecnologias disponíveis, gerentes de TI podem reduzir o consumo de energia em até 50 por cento, sem comprometer a disponibilidade ou confiabilidade do data center.

10 Maneiras de Economizar Energia no Data Center

- Desligar equipamentos ociosos de TI.

- Virtualizar os servidores,

- Consolidar os servidores, centros de armazenamento e data centers.

- Ligar a função de gerenciamento de energia da CPU.

- Utilizar equipamentos de TI com fontes de alimentação de alta eficiência.

- Utilizar UPSs (sistemas de energia ininterrupta) de alta eficiência.

- Adotar distribuição de energia em 208V / 230V.

- Adotar as melhores práticas para refrigeração de data centers.

- Conduzir uma auditoria de energia no seu data center.

- Priorizar ações para reduzir o consumo de energia.

1. Desligar equipamentos ociosos de TI.

Questão: Equipamentos de TI consomem altos níveis de energia, mesmo quando operam com cargas baixas.

Os equipamentos de TI normalmente são utilizados abaixo da sua capacidade total. Os servidores tendem a utilizar apenas de 5 a 15 por cento da capacidade total, PCs de 10 a 20 por cento, dispositivos de storage diretamente conectados, de 20 a 40 por cento, e storage de rede, de 60 a 80 por cento.

Quando qualquer um desses dispositivos torna-se ocioso, ou seja, a carga de trabalho está bem abaixo de sua capacidade, o equipamento ainda consome uma porção significativa da energia que extrairia com a utilização máxima. Um servidor típico x86 consome de 30 a 40 por cento da energia máxima mesmo quando não está produzindo nenhum trabalho. Cada segundo ocioso é dinheiro gasto de maneira ineficiente, custo que os gerentes de data centers não podem mais aceitar.

Solução: Desligar ou retirar os equipamentos sub-utilizados.

O primeiro passo mais óbvio é identificar os equipamentos sub-utilizados e desligá-los. Se um sistema acomoda apenas uma aplicação raramente utilizada, pode haver resistência para retirá-lo, mas podem existir maneiras com custos mais eficientes para suprir essa necessidade. A economia de energia e um consistente conjunto de ações de gerenciamento de TI devem prevalecer.

Outra estratégia é identificar e remover “bloatware”— software ineficiente que usa ciclos excessivos da CPU. Um software mais eficiente ajuda a reduzir os ciclos da CPU, o que possibilita que uma plataforma gere uma saída mais real do processo para a mesma entrada de energia.

2. Virtualizar servidores e storage.

Questão:	Equipamentos de TI consomem praticamente o máximo de energia mesmo quando subutilizados.

Este tema é igual ao anterior, mas aqui aparece por um motivo diferente. Neste caso, as aplicações são utilizadas de forma ineficiente em sistemas múltiplos—um servidor dedicado e storage para cada aplicação—apenas para manter linhas de demarcação entre as aplicações. Cada plataforma consome quase a mesma quantidade de energia que necessitaria em carga máxima, mas ainda assim cada uma está fazendo pouco pelo dinheiro gasto.

Solução: Usar virtualização para aumentar a ocupação.

Com a virtualização, os gerentes de data centers podem agregar servidores e storages em uma plataforma compartilhada, enquanto mantêm uma rígida segregação entre os sistemas de operação, aplicações, dados e usuários. A maioria das aplicações pode funcionar em “máquinas virtuais” separadas que, na verdade, estão compartilhando o hardware com outras aplicações. A virtualização melhora de forma drástica a ocupação do hardware e possibilita a redução do número de servidores que consomem energia e dispositivos de armazenamento.

“É razoável presumir que a virtualização melhorará o uso do servidor de uma média de 10 a 20 por cento para máquinas x86 para, pelo menos, 50 a 60 por cento nos próximos três a cinco anos,” escreveu Rakesh Kumar em “Important Power, Cooling and Green IT Concerns” (Gartner RAS Core Research Note G00145094, Janeiro de 2007).

Um cliente da Eaton utilizou a virtualização e descobriu a oportunidade de reduzir seu parque de 1000 servidores para cerca de 200. Mesmo que presumíssemos que os custos da concessionária de energia fossem apenas 10 centavos de dólar por kilowatt-hora, esse cliente poderia economizar 700 mil dólares somente no primeiro ano.

A virtualização não será a salvação para todos. Seu data center deveria ser projetado para cargas máximas periódicas tais como picos sazonais e neste caso em alguns momentos ocorrerão que alguns equipamentos de hardware estejam subutilizados ou ociosos por algum período mas a virtualização pode trazer grandes benefícios para os mais típicos data centers.

“A virtualização dos servidores poderia maximizar os níveis de operação e reduzir de forma significativa o número de servidores físicos necessários para que haja um efeito direto no consumo geral de energia. Em face aos crescentes custos de energia, esse passo poderia mais do que compensar o custo adicional de virtualização.”

Stephen Prentice, em Why Cool Is Now ’Hot’ for IT Planners

Gartner RAS Core Research Note G00138041, Maio de 2006

3. Consolidar os servidores, storages e data centers.

Questão:	Equipamentos de TI consomem praticamente o máximo de energia mesmo quando subutilizados.

Essa questão está começando a soar familiar? Seja qual for o motivo de subutilização, essa é uma má notícia para a eficiência de energia, porque a energia está sendo gasta por uma saída pouco produtiva. Neste terceiro caso, o equipamento é subutilizado porque as aplicações, o storage ou até mesmo data centers inteiros estão duplicados fisicamente ou estão locais em que não deveriam estar.

Solução:	Consolidar as unidades de equipamentos subutilizados em sistemas mais produtivos.

No nível do servidor, servidores blade podem realmente ajudar a impulsionar a consolidação, porque fornecem uma densidade maior de energia consumida. Ou seja, para uma certa quantidade de entrada de energia, obtém-se maior saída de processamento de um servidor blade, porque cada blade compartilha o fornecimento de energia, ventiladores, rede e storages com outros blades no mesmo chassis.

Em comparação com os servidores tradicionais em rack, os servidores blade conseguem desempenhar o mesmo trabalho utilizando de 20 a 40 por cento menos energia. Considerando 10 centavos de dólar por kilowatt-hora, um data center com 1000 servidores poderia economizar até 175 mil dólares por ano simplesmente utilizando mais servidores blade.

Uma segunda oportunidade existe ao consolidar o storage, tema que cresce mais do que nunca, dado ao apetite crescente dos usuários para gráficos e vídeo, juntamente com as exigências regulamentares para guardar mais dados do que nunca. Enquanto os gerentes de data centers vêem os volumes de armazenamento aumentar, eles são apresentados a uma excelente oportunidade de reduzir o uso da energia de duas maneiras importantes:

- Tiered storage (Storage em camadas). Quanto maior o disk drive e mais lenta a sua velocidade de operação, mais eficiente seu uso de energia. Considere utilizar drives de alta velocidade apenas onde necessário, e usar drives com velocidades menores para aplicações que não requeiram resposta instantânea.

- Consolidated storage (Storage consolidado). Já que disk drives maiores são mais eficientes, considere consolidar o storage para melhorar sua utilização e garantir o uso destes drivers maiores.

Por exemplo, se você substituísse 44 mid-tier drives (885 terabytes em drives de 146-Gb) por dois sistemas high-end (934 terabytes em drives de 146-Gb e 300-Gb), o data center poderia diminuir o consumo de energia dos servidores em 50 por cento e economizar 130 mil dólares por ano.

Se data centers sub-utilizados pudessem ser consolidados em um local, a empresa obteria grandes economias compartilhando sistemas de refrigeração e sistemas backup para suportar as cargas sem contar a economia óbvia com imóvel.

4. Ligar a função de gerenciamento de energia da CPU.

Questão: A própria CPU poderia estar consumindo mais energia que o necessário.

Mais que 50 por cento da energia necessária para um servidor funcionar é utilizada pela unidade central de processamento (CPU), o maior consumidor de energia em um servidor. Importantes fabricantes de chip como Intel e AMD estão desenvolvendo circuitos integrados de maior economia de energia, e tecnologias dual-ou quad-core que estão processando cargas maiores com menos energia—mas há outras opções para reduzir o consumo de energia da CPU.

Solução: Variar o consumo de energia da CPU de acordo com a utilização.

Várias CPUs disponíveis hoje possuem uma característica de gerenciamento de energia que otimiza o consumo alternando dinamicamente entre os múltiplos estados de desempenho (combinações de tensão e freqüência) com base na utilização da CPU, sem ter que reiniciar a CPU.

Quando a CPU está operando em baixa carga, o gerenciamento de energia minimiza a energia desperdiçada mudando, de forma dinâmica, o estado do processador (tensão e freqüência mais baixas) já que seu desempenho máximo não é necessário. O gerenciamento de energia reduz o consumo sem comprometer a capacidade de processamento.

Se a CPU operar próximo de sua capacidade máxima a maior parte do tempo, essa característica oferece pouca vantagem, mas pode produzir economias significativas para cenários típicos em que a utilização da CPU é bastante variável. Se um data center com 1000 servidores reduzisse o consume de energia da CPU em até 20 por cento, isso se traduziria em uma economia anual aproximada de 175 mil dólares.

Muitos usuários adquiriram servidores com essa capacidade da CPU, mas não a habilitaram. Caso tenha essa característica, utilize-a. Caso não a tenha, considere este benefício ao fazer futuras compras de servidores.

5. Utilizar equipamentos de TI com fontes de alimentação de alta eficiência.

Questão: A conversão de energia dentro do servidor poderia estar consumindo mais energia que o necessário.

Depois da CPU, o segundo maior culpado pelo consumo de energia é a unidade de fornecimento de energia (PSU), que converte corrente alternada de entrada (CA) em corrente contínua (CC) e exige cerca de 25 por cento de energia do servidor para essa tarefa. Em terceiro lugar estão os reguladores de voltagem de pontos de carga (POL), que convertem a corrente 12V CC nas várias voltagens CC exigidas por cargas como processadores e grupos de circuitos interligados.

A eficiência geral do servidor, portanto, depende da eficiência da fonte de alimentação interna e ajuste de voltagem. Uma PSU típica opera com cerca de 80 por cento de eficiência – normalmente caindo para 60 ou 70 por cento. Em um servidor padrão, com a PSU operando com 80 por cento de eficiência e reguladores de voltagem operando com 75 por cento de eficiência, a eficiência geral da conversão de energia do servidor seria de cerca de 60 por cento.

Solução: Usar fontes de alimentação e reguladores de voltagem certificados e que economizam energia.

Várias iniciativas da indústria estão melhorando a eficiência dos componentes dos servidores. Por exemplo, tanto os programas da EPA Energy Star relacionados a servidores de empresas e data centers (www.energystar.gov/datacenters) como as fontes de alimentação certificadas 80PLUS (www.80plus.org) estão aumentando a eficiência de seus equipamentos de TI.

A indústria realmente percebeu isso quando o Google apresentou um relatório técnico no Intel Developer’s Fórum, em setembro de 2006, dizendo ter aumentado a economia de energia de fontes de alimentação de servidores típicos em até 90 por cento, em comparação com os 60 a 70 por cento anteriormente. (services.google.com/blog_resources/PSU_white_paper.pdf?prl).

O custo inicial de uma eficiente unidade de fonte de alimentação como essa é alto, mas a economia de energia rapidamente a paga. Se a unidade de fonte de alimentação opera com eficiência de 90 por cento, e os reguladores de voltagem operam com eficiência de 85 por cento, a eficiência geral de energia do servidor seria maior que 75 por cento. Um data center com 1000 servidores poderia economizar $130.000 em sua conta anual de energia fazendo somente esta modificação.

6. Usar UPSs de alta eficiência.

Questão: A distribuição de energia e os sistemas de qualidade de energia podem exaurir a energia.

A maioria dos equipamentos de TI não é diretamente alimentada pela energia da concessionária. A energia passa tipicamente por um sistema ininterrupto de energia (UPS), para a garantia da energia, e unidades de distribuição de energia (PDUs), que distribuem a energia na voltagem solicitada pelos racks e áreas delimitadas.

PDUs tipicamente operam com uma alta eficiência de 94 a 98 por cento, então a eficiência da infra-estrutura de energia é ditada primeiramente pela eficiência de conversão de energia no UPS. Quanto o seu UPS consome para fazer esse trabalho, mantendo a voltagem dentro de limites aceitáveis e fornecendo backup durante quedas de energia?

Solução: Tirar proveito dos novos sistemas de proteção de energia de alta eficiência.

Avanços nas tecnologias de UPSs melhoraram muito a eficiência desses sistemas. Nos anos 80, a maioria dos UPSs usavam a tecnologia de retificadores controlados de silício (SCR) para converter a energia CC de baterias para energia CA senoidal. Produtos utilizando essa tecnologia operavam com uma baixa freqüência de chaveamento e tinham uma eficiência de 75 a 80 por cento, na melhor das hipóteses.

Com o advento dos novos aparelhos de chaveamento de transistores bipolares de porta isolada (IGBT) na década de 90, a freqüência de chaveamento aumentou, as perdas com a conversão de energia diminuíram de forma correspondente e os UPSs funcionavam com eficiência de 85 a 90 por cento. Quando até mesmo interruptores de alta velocidade tornaram-se disponíveis, não houve necessidade de as soluções de UPS incluírem transformadores, que ajudavam a melhorar a eficiência em 90 a 94 por cento. O novo Powerware® BladeUPS™ da Eaton®  – otimizado para as fontes de alimentação dos equipamentos de TI de hoje – opera com eficiência de 97 por cento.

Não leve as taxas de eficiência dos vendedores ao valor nominal. Ao avaliar um UPS, não é suficiente conhecer a taxa de eficiência máxima que ele pode fornecer em carga total (normalmente o número da eficiência é dado). É improvável que você opere o UPS com carga total. Já que tantos sistemas de TI usam duas fontes de energia para redundância, o data center típico carrega seus UPSs com menos de 50 por cento de capacidade, apenas 20 a 40 por cento, em alguns casos. Espera-se que a eficiência seja mais baixa quando o UPS é operado em cargas parciais, mas em que grau?

Os UPSs da geração anterior (os comprados antes de 1990) são acentuadamente menos eficientes em cargas baixas. Até mesmo a maioria dos UPSs de hoje são notadamente menos eficientes sob baixas cargas tipicamente esperadas deles. Para um gerente de TI preocupado com o consumo de energia, o novo sistema Powerware BladeUPS oferece um perfil de eficiência muito alta, de 95+ por cento, até uma carga de 20 por cento.

Até mesmo pequenos aumentos na eficiência do UPS podem rapidamente traduzir-se em milhares de dólares. Se o novo UPS consumisse até mesmo 10 por cento menos energia que um UPS legacy, um data center com 1000 servidores poderia economizar mais de $86.000 em custos com energia. Além das expressivas economias, a alta eficiência do UPS prolonga o tempo de back-up da bateria e opera com temperaturas mais baixas dentro do UPS. Temperaturas mais baixas prolongam a vida dos componentes e aumentam a confiabilidade e o desempenho geral.

“A substituição de equipamentos antigos por alternativas que consomem menos energia pode ser mais viável do que você imagina, quando o preço da energia a longo prazo é decomposto na avaliação do custo total de propriedade (TCO).”

Stephen Prentice, em Why Cool Is Now ’Hot’ for IT Planners Gartner RAS Core Research Note G00138041, Maio de 2006

7. Adotar uma distribuição de energia em 208V / 230V.
Questão: Equipamentos de TI poderiam operar com sua voltagem de menor eficiência.

Para satisfazer os mercados globais, virtualmente todos os equipamentos de TI são classificados para trabalhar com tensões de entrada que variam de 100V a 240V CA. Quanto mais alta a tensão, mais eficiente será a operação da unidade. Entretanto, a maioria dos equipamentos funciona em baixa tensão, sacrificando a eficiência por tradição.

Solução: Adote a tensão de distribuição de energia mais eficiente que o equipamento possa aceitar.

Somente ao usar a tensão correta no equipamento, você já economiza. Um servidor HP ProLiant DL380 Generation 5, por exemplo, opera com eficiência de 82 por cento a 120V, 84 por cento de eficiência a 208V e 85 por cento a 230V. Um data center poderia ganhar essa vantagem adicional somente mudando a tensão de entrada (e a unidade de distribuição de energia no rack).

E a distribuição de energia no data center? Tipicamente, o UPS opera em 480V, e uma unidade de distribuição de energia (PDU) diminui essa tensão de 480V para 208V ou 120V. Se você pudesse eliminar esse transformador abaixador no PDU distribuindo energia a 400/230V e operando equipamentos de TI com voltagens mais altas (usando tecnologia disponível hoje), a cadeia de energia seria mais eficiente. Distribuir energia em 400/230V pode ser três por cento mais eficiente em transformação de voltagem e dois por cento mais eficiente na cadeia de energia nos equipamentos de TI. Esse pequeno aumento em eficiência ainda vale a pena; um data center com 1000 servidores poderia economizar US$40.000.

Distribuição de energia AC ou DC no data center?

Tem havido muita discussão no mercado sobre o uso de energia CC de alta voltagem no data center em vez de distribuição de energia CA. A energia CC pode ser cerca de cinco por cento mais eficiente, em comparação com a energia CA—mas com um custo.

Primeiro, você teria que ter equipamentos de TI que suportassem energia CC de alta voltagem, e a habilidade de lidar com questões de falha de proteção e centelhamento.

Ainda não há normas de segurança do Underwriter’s Laboratory (UL) para DC de alta voltagem em data centers, em comparação com as desenvolvidas normas para sistemas AC.

Em suma, com a energia DC de alta voltagem, os riscos de segurança são maiores e

o ganho potencial é pequeno. UPSs novos e de alta eficiência, como o Powerware BladeUPS, podem alcançar eficiência similar em sistemas de distribuição de energia AC.

8. Adotar melhores práticas de refrigeração.

Questão: Muito do orçamento de energia vai para refrigeração.

30 a 60 por cento da conta de energia de um data center vão para os sistemas de refrigeração, incluindo climatizadores e chillers. Esse número parece alto demais, e é mesmo. Muitos sistemas de refrigeração de data centers são utilizados de forma ineficiente ou não operam nas condições recomendadas.

Solução: Soluções práticas, simples e baratas podem melhorar as capacidades de refrigeração e reduzir os custos.

A sua organização pode ter algumas oportunidades já prontas para reduzir os custos de refrigeração por meio de melhores práticas:

- Usar configurações de área delimitada de corredor quente/corredor frio. Alternando o equipamento de forma que haja um corredor onde exista uma entrada de ar frio e outro com a exaustão de ar quente, é possível criar uma temperatura de ar mais uniforme por todo o data center.

- Usar painéis cegos dentro das áreas delimitadas do equipamento de forma que o ar dos corredores quentes não se misture com o ar dos corredores frios.

- Vedar as saídas de cabos para minimizar o “fluxo de passagem”, através do qual o ar é reenviado para as unidades de refrigeração em vez de circular uniformemente pelo data center. Esse fenômeno afeta até 60 por cento do fornecimento de ar refrigerado em salas de computador.

- Orientar as unidades de ar condicionado de salas de computadores próximo de áreas delimitadas e perpendicular aos corredores quentes para maximizar a refrigeração onde ela é mais necessária.

Maior otimização dos sistemas de refrigeração pode ser alcançada utilizando:

- Equipamentos de climatização e refrigeração que usam tecnologias eficientes como drives de freqüência variada (VFD)

- Economizadores de ar e água

- Ajustes de temperatura e umidade de acordo com as diretrizes do ASHRAE (http://tc99.ashraetcs.org/)

Tomemos como exemplo um data center hipotético com 1000 servidores; se esse data center pudesse diminuir 25 por cento de seus custos com refrigeração usando essas práticas, a economia anual de energia seria de US$109.000.

O UPS correto pode minimizar os custos com refrigeração.

Um UPS mais eficiente dissipa menos energia como calor e, portanto, reduz o custo com refrigeração. Por exemplo, um UPS operando com 97 por cento de eficiência pode reduzir os custos com ar condicionado em $246 por mês para um sistema de 60 kW, em comparação com um modelo que fica apenas cinco pontos abaixo em eficiência.

As economias têm relação com o tamanho do data center. Por exemplo, em um data center de médio porte, com 200 racks a 15 kW por rack, o UPS mais eficiente reduziria as demandas de refrigeração em 47 tr’s. Um data center grande, com 2000 racks de mesma densidade, poderia alcançar uma redução de 469 tr’s em demandas de CA apenas selecionando o modelo mais eficiente.

9. Fazer uma auditoria de energia em seu data center.

Questão: Fáceis oportunidades de economia de energia podem estar à mão.

Muitos gerentes de data center não conhecem a eficiência de seus equipamentos de TI ou a infra-estrutura do local—ou têm um caminho claro na mente para manter e melhorar essa eficiência. Há muitas oportunidades sendo ignoradas, que estão prontas para serem aplicadas, de forma a reduzir substancialmente os custos com energia.

Fonte de Alimentação Sistema de Energia de Backup Sistema de Refrigeração Equipamentos de TI

Solução: Avaliar a eficiência do data center e compará-la com as referências da indústria.

Quanto do orçamento de energia de um data center vai para sistemas de TI e quanto para sistemas de apoio? Para cada kilowatt-hora de energia sendo alimentado para os sistemas de TI, qual a saída real de TI que você obtém? As respostas a essas questões fornecem uma imagem da quantidade de energia consumida para cada unidade de saída do data center, como servidores de transações processadas ou tráfico de rede.

A eficiência de um data center pode ser calculada como a razão de dois componentes:

Eficiência do data center = Eficiência em TI x Eficiência da infra-estrutura do local do data center = Saída de TI / Energia do data center

Nessa equação:

- Eficiência de TI é a saída total de TI do data center dividida pela energia total de entrada nos equipamentos de TI

- Eficiência da infra-estrutura é a energia total de entrada nos equipamentos de TI dividida pela energia total consumida pelo data center

- Saída de TI refere-se à real saída do data center a partir de uma perspectiva de TI, como número de servidores ou número de aplicações entregues

Em termos reais, a eficiência em TI mostra a eficiência com a qual os equipamentos de TI fornecem saída útil para uma certa entrada de energia elétrica. A eficiência da infraestrutura do local mostra a quantidade de energia que alimenta aquele equipamento de TI e quanto é desviado para os sistemas de apoio, como refrigeração e energia de backup.

Esses números possibilitam aos gerentes de data centers rastrear a eficiência com o tempo e revelar oportunidades para maximizar a saída de TI enquanto diminui a energia de entrada, e reduzir as perdas e ineficiência em sistemas de apoio.

Embora não haja referências na indústria para a eficiência em TI, há algumas referências na indústria para eficiência de infra-estrutura do local. O Uptime Institute recomenda uma abordagem chamada razão de Eficácia no Uso de Energia (PUE), em que:

PUE = Energia total do data center / Energia dos equipamentos de TI = 1 / Eficiência de infra-estrutura do local

Nessa equação, energia total das instalações é a energia total necessária para apoiar todos os equipamentos de TI, sistemas de energia de backup e sistemas de refrigeração. A energia dos equipamentos de TI é, na realidade, a alimentação de todos equipamentos de TI no data center. Uma aproximação prática para a energia dos equipamentos de TI seria a energia de saída dos UPSs.

Após aplicar esse cálculo a vários data centers, o Uptime Institute recomenda um PUE ideal de 1,6 e uma meta realística PUE de 2 para um data center bem projetado e operado. O Instituto estima que a maioria dos data centers dos Estados Unidos tem um PUE de 3,0, com uma média de 2,4.

10. Priorizar ações para reduzir o consumo de energia.

Auditar a eficiência de energia de seu data center ajudará a identificar e priorizar oportunidades para reduzir o consumo de energia. Você pode ter oportunidades definidas para melhorar a eficiência de energia tomando as seguintes medidas:

- Identificar e diminuir a energia de equipamentos com uso ineficiente

- Aumentar a utilização dos equipamentos por meio de virtualização e consolidação

- Selecionar equipamentos de TI de alta eficiência (CPUs, fontes de energia e reguladores de voltagem)

- Atualizar os UPSs para uma tecnologia de maior eficiência

- Implementar práticas de economia de energia para refrigeração

- Adotar distribuição de energia em 208V/230V

Em um data center inteiramente novo ou em importante expansão/modernização de um data center já existente:

- Obter aval do nível executivo e formar uma equipe interfuncional para desenvolver uma estratégia de energia para operações de IT

- Incluir eficiência de energia como uma exigência vital nos critérios de projeto, juntamente com expectativas para confiabilidade e uptime (tempo de funcionamento)

- Considerar a eficiência de energia nos cálculos de custo total de propriedade ao selecionar um novo equipamento de refrigeração, energia de backup ou TI

Conclusão

“O custo da eletricidade não pode mais ser ignorado em TI,” escreveu Stephen Prentice no relatório de pesquisa do Gartner (Why Cool Is Now ’Hot’ for IT Planners, Maio 2006). “As empresas devem tomar medidas para entender o consumo total de energia em seus ambientes de TI como um passo preliminar rumo a agressivos programas de redução de energia usando todos os meios disponíveis, já que as economias podem ser substanciais.”

Quando você combina equipamentos de TI com eficiência de energia, infra-estrutura de energia e estratégias de refrigeração, os efeitos cumulativos apresentam um poderoso business case. Considere o exemplo de um servidor 1U usando 300 watts de energia para fazer seu trabalho. Em um data center típico, esse servidor 1U precisaria de cerca de 1341 watts para funcionar. Em três anos, você gastaria $3.500 para alimentar esse servidor, o que é provavelmente o que você pagou por ele.

Imagine que você tivesse o melhor equipamento e processo – servidores com eficiência de energia, sistemas de refrigeração e fornecimento de energia. Agora o servidor 1U precisa de apenas 696 watts para funcionar. Em três anos, seu equipamento líder na categoria e as melhores práticas economizariam mais de $1.700 em custos com energia.

As economias rapidamente aumentam. Um pequeno data center com 350 servidores desses economizaria mais de meio milhão de dólares em três anos. Nosso data center hipotético, aquele com os 1000 servidores… se ele pudesse capitalizar todas as estratégias de economia de energia descritas aqui, a economia seria de mais de $1,5 milhão por ano.

Com uma distribuição mais eficiente de energia, você não apenas reduz as contas de energia e o custo operacional total, mas também alcança mais tempo disponível de backup e sistemas de refrigeração – atrasando o ponto onde tais sistemas teriam que ser atualizados para acompanhar a expansão do data center.

Com as melhores práticas e a melhor escolha de equipamentos, os gerentes de data centers podem reduzir o consumo de energia em quase 50 por cento.

Isso significa que quase metade da conta de energia abastecerá o processamento real de TI, em comparação com menos de 25 por cento da energia fornecida a um data center nominal hoje.

Sobre a Eaton

Operações de Soluções em Qualidade de Energia e Produtos da marca Powerware

A Eaton é líder global em produtos e serviços de controle elétrico, distribuição de energia, proteção de energia e automação industrial. Por meio de suas Operações de Soluções em Qualidade de Energia, a Eaton fornece uma ampla variedade de soluções de infraestrutura para seus sistemas de TI:

- Produtos UPS—Sistemas de proteção de energia montados em rack e de chão para aplicações desde o mais simples desktop até as maiores instalações industriais, de saúde ou governamentais

- Áreas delimitadas—Áreas delimitadas funcionais, seguras e atrativas para data centers, compartimento de cabos da rede, ambientes de escritório e espaços para depósito

- Distribuição de energia—PDUs montadas em rack para racionalizar a distribuição de energia em um data center, rack ou área delimitada

- Confiabilidade na energia—Geradores e avançadas tecnologias de bateria para fornecer energia de backup, criar configurações redundantes de UPS, auditorias de qualidade da energia para avaliar e melhorar as condições da energia

- Serviços—Planos de manutenção e garantias estendidas, apoio 7x24, monitoramento remoto e serviços de diagnóstico, gerenciamento de projeto turnkey e integração de sistemas—contando com mais de 350 engenheiros para suporte ao cliente na América do Norte

Para mais informações sobre as soluções da Eaton para data centers:

800.356.5794

www.Powerware.com/datacentersolutions

Sobre o autor Sriram Ramakrishnan, Gerente Comercial de Unidade, Soluções para Data Centers, Eaton

Sriram Ramakrishnan é o Gerente Comercial de Unidade de Soluções para Data Centers da Powerware, da Eaton. Trabalhou em vários desenvolvimentos comerciais, capacidades de marketing e engenharia nos últimos 12 anos, no ambiente de qualidade de energia e ambiente crítico à missão da GE e Eaton. Tendo recebido seu grau de bacharel em Engenharia Elétrica pela Universidade da Flórida e MBA em Duke, as realizações de Ramakrishnan incluem quatro patentes americanas, com várias aplicações adicionais pendentes.

Perguntas para o autor?

SriramRamakrishnan@eaton.com ou (919) 870-3280.

Eaton, Powerware, e BladeUPS são nomes comerciais, marcas registradas e/ou marcas de serviço da Eaton Corporation e suas subsidiárias ou afiliadas.

Todos os dados deste documento referem-se ao mercado norte americano.��

Eaton  1.800.356.5794               www.powerware.com